ПРОЕКТ

НАРЕДБА № … за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови кабелни електронни съобщителни мрежи (мрежи) и прилежащата им инфраструктура и при реконструкция и основен ремонт на съществуващи мрежи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел ІІІ от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Чл. 2. Наредбата се прилага за мрежи в границите на урбанизираните територии и извън тях при спазване на изискванията на ЗУТ, Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на нормативните актове по тяхното прилагане.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:

1. мрежи, предназначени за осигуряване на движението на влаковете и за телеуправление на електроенергийни обекти на железниците;

2. мрежи, изграждани като подводни във вътрешните морски води и териториалното море;

3. мрежи, изграждани чрез оптичен кабел на стълбовете на въздушните електропроводни линии за високо напрежение.

Чл. 4. Мрежите и прилежащата им инфраструктура се проектират, съгласуват, одобряват, изграждат и въвеждат в експлоатация съгласно изискванията на ЗЕС и ЗУТ и на нормативните актове по тяхното прилагане.

Чл. 5. (1) Трасето на мрежата се определя с подробния устройствен план, одобрен при условията и по реда на ЗУТ. При избора на трасе се използват данните от кадастралната карта и кадастралните регистри и от специализираните карти и регистри и информационни системи, както и от наличните планове по § 6, ал. 7 от преходните разпоредби на ЗУТ .

(2) Не се изисква разработване на подробен устройствен план в следните случаи:

1. за изтегляне на кабел в съществуваща подземна инфраструктура, заснета и нанесена в кадастралния план или специализираната карта;

2. когато трасето на мрежата е в обхвата на съществуващ път;

3. когато се изгражда въздушна линия върху съществуваща стълбовна мрежа, заснета и нанесена в кадастралния план или специализираната карта.

(3) Когато трасето на мрежата е извън обхвата на пътя се изготвя подробен устройствен план – парцеларен план.

Чл. 6. (1) Мрежите и прилежащата им инфраструктура се категоризират в съответствие с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.).

(2) Не се изисква разрешение за строеж по смисъла на чл. 151, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за следните видове монтажни работи:

1. текущ ремонт на мрежи в сгради;

2. текущ ремонт на мрежи извън сгради, при което не се променят трасето и техническите им характеристики.

(3) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за строежи по чл. 147, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗУТ, в т.ч.:

1. изтеглянето и/или окачването на кабели в собствена или чужда съществуваща законна кабелна електронна съобщителна инфраструктура;

2. монтаж на мрежи в съществуваща сграда;

3. изграждане на мрежа от регулационната линия на имота, в който се изгражда мрежата, до входната точка на мрежата в сградата.

(4) За строежите по ал. 3, т. 1 се представя извадка от специализирана карта за съществуващата кабелна електронна съобщителна инфраструктура, договор за съвместно разполагане и/или ползване, както и становища на инженер-конструктор и инженер по телекомуникации с чертежи, схеми, записка с техническите характеристики на мрежата и указания за изпълнението им.

(5) За строежите по ал 3, т. 2 и т. 3 се представя договор със собственика за монтаж и становища на инженер-конструктор и инженер по телекомуникации с чертежи, схеми, записка с техническите характеристики на мрежата и указания за изпълнението им.

(6) Инвестиционните проекти за изграждане на мрежи се изработват от проектанти със съответна проектантска правоспособност по реда на Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

(7) Инвестиционният проект, въз основа на който се издава разрешението за строеж на мрежата, се оценява за съответствие със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от ЗУТ.

Чл. 7. (1) По време на строителството на мрежите възложителят предприема мерки за недопускане на затруднения при ползването на имотите по предназначението им.

(2) Условията за изпълнението на ал. 1 се договарят със собственика или ползвателя на имотите.

Чл. 8. (1) По време на строителството на мрежите възложителят предприема мерки за защита на околната среда, недопускане на щети или тяхното ограничаване.

(2) Възложителят отстранява в срок не по-дълъг от един месец след приключване на строителните и монтажните работи за своя сметка всички щети и повреди, нанесени на поземлените имоти, на съоръженията и на техническата инфраструктура, като осигурява възстановяване на състоянието им във вида им преди започване на строителството.

Чл. 9. Устройствата, използвани в мрежите, трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (обн., ДВ, бр. 32от 2007 г.) и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.).

Глава втора

ПОДЗЕМНИ КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ИНФРАСТРУКТУРА

Раздел I

Общи изисквания

Чл. 10. (1) Подземните мрежи и прилежащата им инфраструктура могат да включват всички или някои от следните елементи: електронни съобщителни средства, включително линии, кабелни системи, канали, шахти, тръби, съоръжения, които се използват за осъществяване на електронни съобщения, с изключение на крайни електронни съобщителни устройства.

(2) Подземните мрежи могат да се изграждат чрез:

1. директно полагане в изкоп на съобщителни кабели;

2. изтегляне на съобщителни кабели в защитни тръби;

3. изтегляне на съобщителни кабели в канални тръби;

4. изтегляне на съобщителни кабели в защитни тръби, положени в подземна инфраструктура;

5. полагане на съобщителни кабели в колектори;

6. полагане на съобщителни кабели в подземна инфраструктура с друго предназначение, при условие, че е:

а) получено предварително съгласие от собственика на инфраструктурата и при съобразяване с нейните технически възможности и състояние;

б) сключен договор със собственика на инфраструктурата, с клаузи за спазване изискванията за безопасна работа при полагане и експлоатация на кабелната мрежа.

(3) Не се допуска съвместно изтегляне на съобщителни кабели с дистанционно захранване и кабели без дистанционно захранване в една и съща канална тръба освен ако единият не е в допълнителна защитна тръба.

Чл. 11. При изграждане на нова подземна инфраструктура и при експлоатация на съществуваща се осигурява възможност за бъдещото й развитие, както и за съвместно полагане на съобщителни кабели от други предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги при условия и по реда на глава 17 от ЗЕС.

Чл. 12. (1) Защитните и каналните тръби, когато са повече от една, се полагат успоредно като сноп.

(2) С цел гарантиране бъдещото ефективно използване на каналните тръби, защитните тръби могат да се полагат едновременно в празна канална тръба.

Чл. 13. (1) Преминаване по мостове със съществуващи канални тръби или колектори се извършва като съобщителният кабел се изтегля или полага в тях.

(2) Преминаването по мостове, на които няма вградени канални тръби или колектори, се извършва чрез укрепване на защитна тръба или на специален метален профил по страничната стена на моста или на друго подходящо място. Защитните елементи продължават и извън моста до достигане на дълбочината под земята, на която е положен кабелът, и се покриват с бетон.

(3) При преминаване на мостове, състоящи се от няколко сегмента, на местата на съединяването им се предвижда кабелен резерв с оглед компенсиране на температурните промени.

Чл. 14. При пресичане с други подземни съоръжения се спазват изискванията на съответната нормативна уредба, регламентираща условията и реда за проектиране, изграждане и безопасна експлоатация на съоръженията, за които се отнася пресичането. Съобщителният кабел се поставя в защитна стоманена тръба или в допълнителна защитна PVC тръба с бетонов кожух или други предпазни материали.

Чл. 15. (1) При изграждане на подземна мрежа се избягват мочурливи и блатисти терени, свлачища, както и терени, замърсени с битови, промишлени и други отпадъци.

(2) В свлачищни райони подземна мрежа се изгражда след предварително разрешение по чл. 96, ал. 5 от ЗУТ, издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Раздел II

Изисквания при изграждане на подземни кабелни мрежи извън границите на урбанизираните територии

Чл. 16. Земното покритие се определя с инвестиционния проект, но не може да бъде по-малко от 0,5 m.

Чл. 17. Пресичането и ползването на пътната инфраструктура при изграждане и ремонт на мрежи се разрешават по реда на Наредбата за специалното ползване на пътищата (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.).

Чл. 18. (1) На места, където съобщителен кабел пресича водостоци, в района на водостока кабелът се изтегля в защитна стоманена тръба. Най-малкото земно покритие в мястото на пресичане е 1 m.

(2) На места, където съобщителен кабел пресича река, той се изтегля в защитна стоманена тръба или тръба от полиетилен с висока плътност. Най-малкото земно покритие върху тръбата е 1 m.

(3) На места, където съобщителен кабел пресича потоци и дерета, при които има опасност от ерозия на дъното, се правят бетонни прагове успоредно на кабела. Бетонните прагове се поставят непосредствено до съобщителния кабел от долната страна по посока на течението или склона.

Раздел III

Изисквания при изграждане на подземни кабелни мрежи в границите на урбанизираните територии

Чл. 19. (1) Подземната мрежа се разполага в границите на урбанизираните територии под:

1. тротоари;

2. пешеходни улици;

3. улици без тротоар;

4. озеленени площи;

5. други територии при спазване на изискванията за местоположението им.

(2) При изграждане на подземната мрежа се спазват изискванията на чл. 74 от ЗУТ.

Чл. 20. (1) На местата, където съобщителен кабел пресича улица, се изграждат шахти от двете страни на улицата.

(2) Съобщителният кабел се поставя в защитна стоманена тръба, която продължава от двете страни на улицата на разстояние не по-малко от 1 m.

(3) При пресичане с други подземни съоръжения, съобщителният кабел се поставя в защитна стоманена тръба.

(4) Дължината на защитната тръба по ал. 3 продължава най-малко 1 m от двете страни от мястото на пресичане, освен ако в специален закон не е предвидено друго.

(5) Когато в урбанизирани територии няма техническа възможност за спазването на изискването на ал. 4, се допуска дължината на тръбата да продължава най-малко 0.5 m от двете страни на мястото на пресичане, освен ако в специален закон не е предвидено друго.

Чл. 21. Подземна мрежа се изгражда с бетонен колектор, когато:

1. броят на тръбите в снопа е по-голям от 16;

2. съобщителният кабел е подложен на въздействието на променливо натоварване;

3. при пресичане или непосредствено сближение с други подземни технически проводи и съоръжения, създаващи опасност от деформация или нараняване на съобщителния кабел.

Чл. 22. (1) Стените на бетонния колектор са с дебелина не по-малко от:

1. за вертикалните стени и горната плоча - 0,10 m;

2. за долната стена - 0,08 m.

(2) При специфични условия на изграждане дебелината на бетонното покритие над снопа от тръби може да превишава 0,10 m.

Чл. 23. При изграждане на подземни мрежи земното покритие върху най-горния ред съобщителни кабели е не по-малко от:

1. 0,50 m под тротоари, пешеходни улици, алеи и озеленени площи;

2. 0,40 m под тротоари за подземна мрежа, изградена с бетонен колектор;

3. 1,20 m под пътни платна;

4. 1,70 m под железопътна линия от кота глава на релсата.

Чл. 24. Съобщителният кабел се въвежда в кабелна шахта или сграда посредством предварително вграден въводен маншон или чрез директно вграждане на тръба в стената.

Чл. 25. (1) При изграждането на селищни подземни кабелни мрежи се допуска използването на надземни кабелни разпределителни шкафове.

(2) При изграждане на селищни надземни кабелни мрежи съоръженията се монтират в кабелни разпределителни шкафове или подходяща кутия със съответната степен на защита, разположена в кабелна шахта или на стълб.

(3) Шкафовете по ал. 2 се разполагат на подходящи места в сградата или на тротоара непосредствено до фасадата на сградата, така че да не нарушават естетичния вид на улицата и да не пречат на движението.

(4) Блоковете за дистанционно захранване на активните елементи се монтират в самостоятелно отделение на шкафа.

Глава трета

ВЪЗДУШНИ КАБЕЛНИ МРЕЖИ

Чл. 26. Въздушните кабелни мрежи и прилежащата им инфраструктура могат да включват всички или някои от следните елементи: електронни съобщителни средства, включително линии, стълбове, кабели и съоръжения, които се използват за осъществяване на електронни съобщения, с изключение на крайни електронни съобщителни устройства.

Чл. 27. (1) Въздушни кабелни мрежи се изграждат по един от следните начини:

1. чрез окачване на съобщителен кабел по носещо въже или чрез самоносещ съобщителен кабел, монтиран на стълбовна конструкция;

2. чрез окачване на съобщителен кабел по носещо въже или на самоносещ съобщителен кабел между две сгради;

3. чрез укрепване на съобщителен кабел по стени;

4. чрез извеждане на съобщителен кабел на стена или стълб от изкоп или въвеждане на съобщителен кабел в изкоп.

(2) Не се допуска окачване на съобщителен кабел, носещо въже или самоносещ съобщителен кабел по дървета, храсти, улуци на сгради, куки и изолатори на електрозахранващата мрежа.

Чл. 28. При изграждане на въздушна кабелна мрежа чрез окачване на съобщителен кабел между две сгради и/или чрез укрепване по стени се запазва естетичният вид на сградата и архитектурните й особености.

Чл. 29. (1) Не се допуска при изграждане на въздушна кабелна мрежа да се използват стълбовете на въздушните електропроводни линии за напрежение над 400 V, градския електротранспорт и електрифицираните железопътни линии.

(2) Допуска се изграждане на въздушна мрежа на стълбове, предназначени за улично осветление, в случай че захранващите проводници са монтирани вътре в стълба.

(3) Изграждане на въздушна кабелна мрежа на стълбовете на въздушните електропроводни линии за напрежение до 400 V се допуска при спазване на следните изисквания:

1. мрежата е секционирана при всяко нейно отклонение към кабелната инсталация в сградата чрез галванични изолатори за напрежение 400 V и разрядници;

2. мрежата има изградена самостоятелна заземителна инсталация със съпротивление на заземяване не по-голямо от 10 Ώ и са предприети мерки за изравняване на потенциалите със заземителната инсталация на въздушната електропроводна линия.

(4) Изграждане на въздушна кабелна мрежа на стълбове на електроразпределителната мрежа за напрежение до 400 V или на стълбове, предназначени за улично осветление, може да бъде извършено само след:

1. получено предварително съгласие от собственика (оператора) на стълбовната линия, при съобразяване с нейните технически възможности и състояние;

2. сключен договор със собственика (оператора) на стълбовната линия, с клаузи за спазване изискванията за безопасна работа при изграждане и експлоатация на въздушната кабелна мрежа.

Чл. 30 (1). Съоръженията от въздушната кабелна мрежа се монтират върху стълб или стена при спазване на следните изисквания:

1. съоръженията се разполагат в подходящи кутии, осигуряващи защита от директен допир и атмосферни влияния;

2. съоръженията по т. 1 се монтират на височина не по-малка от 2,50 m от земята;

3. мрежата има изградена заземителна инсталация.

(2) Допуска се изграждане на въздушна кабелна мрежа на стълбове на други оператори на техническа инфраструктура, след сключен договор при условията на чл. 295 от ЗЕС.

Чл. 31. Изграждането на въздушна кабелна мрежа чрез укрепване на съобщителен кабел и/или монтиране на съоръжения върху стълб или стена, които не са собственост на предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, може да бъде извършено само след получено предварително писмено съгласие от собственика на стената или стълбовната конструкция, без да се нарушава архитектурния вид на сградата.

Чл. 32. Разстоянието между опорите на въздушната мрежа е не по-голямо от 40 m. При пресичане на улица, път или неелектрифицирана железопътна линия разстоянието между опорите е не по-голямо от 35 m.

Глава четвърта

КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА В СГРАДИ

Чл. 33. В новопостроени сгради съобщителните кабели се изтеглят в предварително изградена електронна съобщителна инфраструктура.

Чл. 34. (1) Кабелната съобщителна инсталация в сграда обхваща участъка от входната точка за достъп до сградата до абонатния разклонител или еквивалентно на него устройство (първата точка на концентрация или разпределителна точка) и за нея се издава разрешение за строеж по реда на чл. 147, ал. 1, т. 2 ЗУТ.

(2) За линията, свързваща входната точка с крайното устройство на абоната, както и за линията, свързваща абонатния разклонител (отклонител) с крайното устройство на абоната, не се изисква разрешение за строеж.

Чл. 35. (1) Мрежи в сгради се изграждат чрез:

1. изтегляне на съобщителен кабел в предвидената за целта инфраструктура;

2. закрепване на съобщителен кабел върху стените;

3. изтегляне на съобщителен кабел в тръба под мазилката;

4. полагане на съобщителен кабел в профил за кабелиране на сгради, закрепен върху стените;

5. полагане на кабел в друга вътрешна инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност.

(2) Изпълнението на кабелната съобщителна инсталация в съществуваща сграда се извършва със съгласието на собственика, съответно - собствениците в етажната собственост, въз основа на представена проектна документация за монтажните работи, които ще бъдат извършени.

Чл. 36. Не се разрешава изтегляне в една и съща тръба на съобщителен кабел и силнотоков кабел, освен ако не е оптичен.

Чл. 37. Преминаването на съобщителен кабел през пожароопасни и взривоопасни помещения, както и през помещения с агресивна среда се извършва при спазване на изискванията на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.).

Чл. 38. (1) Съобщителни кабели може да преминават успоредно на отоплителна или газова инсталация на разстояние не по-малко от 0,30 m.

(2) Ограниченията по ал. 1 и по чл. 36 не се отнасят за оптични кабели.

Чл. 39. (1) Въводите в сградите са подземни и въздушни.

(2) Допуска се изграждане на въздушен въвод в сгради в населени места с население до 10000 жители и/или с ниско жилищно застрояване.

(3) Разстоянието от въздушния въвод на сградата до най-близкия стълб е не повече от 20 m.

(4) Излазите са подземни сградни отклонения от мрежата, които в основата й излизат на повърхността и посредством тръба, трайно закрепена на стената въвежда мрежата в сградата на ниво от първи до втори етаж.

Чл. 40. (1) Въводът в сграда с един вход е един. При сгради с повече от един вход може да се изграждат повече от един въвод.

(2) При изграждане на въвод се осигурява възможност за съвместно разполагане и/или ползване.

(3) Въводите и входните точки за достъп до сградата се изграждат на места, за които е осигурен достъп на техническия персонал.

(4) Разстоянието между въвод на мрежата и силнотоков кабел е не по-малко от 0,50 m.

(5) Отворът за въвеждане на съобщителен кабел в сградата се предвижда на достъпно място и възможно най-близко до входната точка за достъп до сградата.

Глава пета

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩА ИНФРАСТРУКТУРА

Чл. 41. (1) Кабелни шахти се разполагат по оста на подземната кабелна мрежа.

(2) Кабелни шахти се изграждат:

1. на праволинейни участъци от трасето;

2. при разклонение на трасето;

3. при изменение на посоката на трасето;

4. при преминаване по мостове, през реки и други теренни препятствия.

(3) Кабелни шахти се изграждат на местата, където има електронни съобщителни съоръжения.

Чл. 42. Нивото на капаците на шахтите в населени места трябва да съвпада с нивото на тротоара или пешеходната зона. В озеленените площи нивото на капака се изгражда най-малко на 0,15 m над нивото на терена.

Чл. 43. (1) При изтеглянето на съобщителен кабел през шахти не се допуска пресичане с други кабели и препречване на свободните отвори на тръбната мрежа.

(2) Отворите на снопа от тръби в кабелни шахти, колектори и кабелни помещения се затварят със запушващи елементи (тапи), осигуряващи херметичност.

Чл. 44. Минималното разстояние между кабелна шахта и бензиностанция, газостанция, складове за съхранение на опасни товари, специално определени места за товарене и разтоварване на опасни товари в район на железопътна гара или друго взривоопасно и пожароопасно външно съоръжение е най-малко 50 m.

Чл. 45. Конструкцията на кабелната шахта се изчислява за най-неблагоприятно вертикално натоварване от единични возила и натиск, предизвикан от подвижни товари.

Чл. 46. Конструкцията на кабелните шахти осигурява защита от проникване на вода, както и възможност за нейното отстраняване по естествен път.

Чл. 47. (1) Проходимият кабелен колектор е с минимална светла височина 1,80 m и минимална широчина на обслужващия коридор 0,80 m, измерена между върховете на две срещуположни лавици или конзоли.

(2) Разстоянието във вертикална посока между конзолите (лавиците) е от 0,15 до 0,30 m.

Чл. 48. (1) При изграждане на въздушни мрежи се използват дървени, метални или стоманобетонни стълбове.

(2) Стълбовете се поддържат в добро техническо състояние и естетичен вид.

Глава шеста

МАРКИРОВКА НА МРЕЖИТЕ

Чл. 49. Кабелите на подземните мрежи се означават с трайна маркировка с табелки, репери и сигнална лента.

Раздел I

Маркировка с табелки

Чл. 50. (1) Табелки се поставят в подземните кабелни съобщителни мрежи в границите на урбанизираните територии:

1. във всяка шахта;

2. в кабелните колектори на всеки 20 - 50 m и на всяко място за достъп;

3. на всички кабелни муфи.

(2) Табелките се поставят по начин, осигуряващ добра видимост.

Чл. 51. На табелките се изписват видът на мрежата, наименованието на предприятието-собственик на мрежата и номерът на линията от проекта на мрежата.

Раздел II

Маркировка с реперни стълбчета

Чл. 52. С реперни стълбчета се означава трасето на подземни съобщителни кабели извън границите на урбанизираните територии, в урбанизирани територии с неблагоустроени улици или в урбанизирани територии, в които не са изградени канални мрежи.

Чл. 53. Реперни стълбчета се поставят:

1. по трасето на съобщителните кабели на всеки 500 m;

2. в точките на промяна на направлението на трасето;

3. над всички шахти и пресичания на препятствия (реки, пътища, канали и др.); когато пресичанията са по-дълги от 10 m, реперните стълбчета се поставят от двете страни на пресичането.

Чл. 54. Когато кабелното трасе минава през земеделски земи, реперните стълбчета се поставят извън тях на подходящо място в обхвата на пътя. Когато кабелното трасе е отдалечено от пътя на повече от 50 m, маркировката се дублира и по кабелното трасе с активни или пасивни маркери.

Чл. 55. Реперните стълбчета се ориентират така, че предната им страна да е успоредна на трасето на кабела.

Чл. 56. (1) Реперните стълбчета се боядисват с бяла боя, устойчива на атмосферни влияния. Най-отгоре се поставя червена ивица с височина 0,10 m.

(2) Височината на реперните стълбчета е 1,10 m.

Чл. 57. (1) На всяко реперно стълбче най-отгоре се поставя надпис за вида на кабела и разстоянието до кабела или до шахтата в метри. Размерът на буквите е с височина 0,07 m. Всички останали надписи са с височина 0,05 m.

(2) Надписите се правят с черна боя на стената, която има най-добра видимост от пътя.

Чл. 58. На реперно стълбче, което маркира смяна на направлението на трасето, под надписа за вида на кабела се означава символично двете направления с ъгълче, отговарящо приблизително на трасето.

Чл. 59. На реперно стълбче, което маркира шахти, се изписват видът и номерът на шахтата, а на стената откъм нея се поставя разстоянието в метри до центъра й.

Чл. 60. Местата на реперните стълбчета и техните означения се нанасят на екзекутивните чертежи.

Раздел III

Маркировка със сигнална лента

Чл. 61. Сигнална лента се използва за информиране при последващи изкопни работи за наличие на съобщителен кабел.

Чл. 62. Сигнална лента се полага над съобщителен кабел, положен в изкоп или подземна съобщителна мрежа, извън границите на урбанизирани територии, както и в урбанизирани територии, в които не са изградени канални мрежи. Сигналната лента се полага на дълбочина, равна на половината разстояние между повърхността на терена и кабела.

Чл. 63. (1) Сигналната лента е изработена от еластична пластмаса, позволяваща удължаване до скъсване не по-малко от 300%, с жълт цвят и широчина в зависимост от широчината на изкопа, но не по-малка от 0,08 m.

(2) Материалът на лентата й осигурява живот не по-кратък от времето на експлоатация на съобщителния кабел.

(3) При полагане на оптичен кабел без метални елементи по дължината на лентата могат да бъдат интегрирани метални елементи.

Чл. 64. Върху сигналната лента през 1 m се поставя надпис „ВНИМАНИЕ ОПТИЧЕН КАБЕЛ” или „ВНИМАНИЕ СЪОБЩИТЕЛЕН КАБЕЛ” с височина на буквите 0,05 m.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Кабелни мрежи” са електронните съобщителни мрежи, изградени с оптични кабели или съобщителни кабели с метален проводник, предназначени за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга и/или телевизионни сигнали, и/или за предоставяне на услугата „достъп до Интернет”.

2. „Входна точка за достъп до сградата” е интерфейсът между външната и вътрешната част на кабелната мрежа по отношение на сградата, всяка от които може да е притежание на различни собственици.

3. „Канална тръба” е тръба от бетон, стомана или друг подходящ материал, предназначени за директно полагане в изкоп, в която се полагат защитни тръби и/или изтеглят кабели.

4. „Защитна тръба” е тръба от стомана, защитена срещу корозия, от полиетилен с висока плътност (High Density Polyethylene - HDPE), бетон или друг подходящ материал, която се полага в изкоп и е предназначена за осигуряване на допълнителна механична и/или електрическа защита на изтегления в нея съобщителен кабел.

5. „Въвод” е част от електронната съобщителна инфраструктура, осигуряваща прехода между елементите й извън и вътре в сградата.

6. „Кабелна шахта” е съоръжение, осигуряващо подземно затворено пространство с изход към повърхността, предназначена за достъп до съобщителните кабели при изтегляне, монтаж, ремонт и поддържане.

7. „Муфа” е елемент, осигуряващ защита на съединението на два или повече кабела срещу въздействията на околната среда.

8. „Кабелен колектор” е подземно непроходима, полупроходима или проходима конструкция, предназначена за полагане на съобщителни кабели едностранно или двустранно.

9. „Водосток” е съоръжение в пътното и железопътното строителство, което служи за отводняване на земното тяло на пътя или железопътната линия.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Наредбата се издава на основание чл. 286, ал. 5 от Закона за електронните съобщения.

§3. Наредбата отменя Наредба № 9 от 2005 г. за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; в сила от 28.06.2005 г.)

§4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник”.

§5. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.

(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.